广东省小型水库安全运行管理

标准化工作指引（试行）

广东省水利厅

2019年8月

目  录

1 基础管理	1

1.1 责任主体与管理单位	1

1.2 管理人员	2

1.3 管理经费	3

1.4 管理制度	4

1.5 注册登记	4

1.6 确权划界	5

1.7 管理设施	6

1.8 标识标牌	6

2 运行管理	7

2.1 巡视检查	7

2.2 维修养护	8

2.3 调度运用	10

2.4 操作运行	11

2.5 白蚁防治	11

2.6 档案管理	12

3 安全管理	13

3.1 安全责任制	13

3.2 安全鉴定	13

3.3 安全生产风险管控和隐患排查治理	14

3.4 应急预案	14

3.5 防汛备汛	15

4 信息化管理	16

4.1 信息化平台建设使用	16

4.2 智能感知系统建设	17

4.3 数字水库建设	17

5 标准化达标	18

6 主要依据的法律法规	19

附件1：广东省小型水库管理人员岗位职责表	20

附件2：广东省小型水库维修养护定额标准参考表	21

附件3：广东省小型水库制度分类及编制内容	22

附件4：广东省小型水库标识标牌设置要求	23

附件5：广东省小型水库巡视检查记录表	24

附件6：广东省小型水库防汛物资储备表	26

附件7：广东省小型水库险情报告单	27

附件8：广东省小型水库智能感知“一杆式装置”示意图	28

附件9：广东省小型水库运行管理信息化数据接入方式要求	29

附件10：广东省小型水库安全运行管理标准化达标评审表	30

广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）

为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针，紧紧围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，强化小型水库安全管理责任，进一步提升小型水库运行管理水平，守住小型水库安全底线，特制定本指引。

- 基础管理

## 责任主体与管理单位

（1）全面落实小型水库安全管理责任主体。地方各级人民政府对本行政区域内小型水库安全负总责，水库主管部门（或产权所有者）承担所属小型水库安全管理职责，水库管理单位具体负责小型水库的日常安全管理和工程维护。

（2）属地政府职责。地方各级人民政府要全面履行安全监管领导责任，协调解决水库大坝安全管理重大问题。

（3）主管部门职责。主管部门（或产权所有者）要全面履行所属水库大坝的安全监管职责，指导督促管理单位加强日常运行管理和维修养护。

（3）管理单位职责：

1）组织制定各项规章制度和工作计划。

2）组织开展日常巡查、维修养护、操作运行、安全监测、预警预报等工作。

3）组织编制调度规程和应急预案，协助开展水库大坝安全鉴定工作。

4）统筹管理人员岗位职责分工、制定职工教育培训计划和考核。

5）承担上级交办的其他任务。

（4）推行集约化管护模式。小型水库均应落实管理单位，除已单独设置管理机构外，可采取“以大带小”、“小小联合”、“分片统管”等管理模式。

（5）鼓励物业化管护模式。小型水库运行管理工作宜逐步采取以县（区）、乡镇或流域为单位的物业化管护模式，由水库主管部门或管理单位通过向社会购买服务等方式，委托具备相应能力的企事业单位负责水库的日常管理和维修养护等工作。

## 管理人员

（1）小型水库应根据自身工程规模和运行管理工作量设置相应的管理人员，且每座小（1）型水库管理人员不少于2名，每座小（2）型水库管理人员不少于1名。管理人员岗位职责见附件1。

（2）管理人员年龄不大于60周岁，具有初中以上文化水平，身体健康，责任心强。

（3）管理人员应熟悉水库管理知识，上岗前应进行岗前培训，并应根据专业管理需要，每年至少接受1次业务培训，并考核合格。

（4）管理人员应具备良好的职业道德，认真履行岗位职责，做好以下管理工作：

1）水库大坝巡视检查、观测和记录。

2）水库的日常养护和环境保洁工作。

3）闸阀启闭设施的操作运行和记录。

4）发现险情（异常情况）立即按规定程序报告。

5）劝阻危害工程安全的行为，必要时向主管部门或上级报告。

6）遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按主管部门和上级要求做好有关工作。

## 管理经费

    - 人员经费

（1）纯公益性质的水管单位，管理单位应根据内设机构的岗位设置和人员配备情况，测算管理人员经费，报同级财政审核并列入当地财政年度预算。

（2）准公益性质的水管单位，管理单位应测算管理人员经费，将人员经费需求报同级财政审核并列入当地财政年度预算。

（3）企业性质的水管单位，管理人员经费由水管单位自行筹集，水管单位要加强资金积累，提高抗风险能力，确保水库管理人员经费每月按时足额到位。

（4）建立与当地物价水平增长相适应的工资增长机制，鼓励适当提高基层水库管理人员的工资水平，管理人员工资原则上不得低于当地政府颁布的最低工资标准。

（5）严格人员经费管理，人员工资应逐月打入每位管理人员实名办理的工资卡，禁止无故克扣管理人员的工资。

    - 维修养护经费

（1）水库主管部门应参照水利部、财政部颁布的《水利工程维修养护定额标准（试点）》统一编制本区域内每座小型水库年度维修养护经费预算，报同级财政部门审批。不同坝型、坝长、坝高和溢洪道控制方式的工程基本维修养护项目定额参考标准见附件2。

（2）纯公益性水管单位，应将审批后的年度日常维修养护经费预算列入当地财政年度预算。准公益性水管单位，应将审批后的年度维修养护经费预算“差额部分”列入当地财政年度预算。企业性质的水管单位，其年度日常维修养护经费由管理单位自行筹集，水管单位要根据经营情况，首先确保小型水库维修养护资金的足额到位，保证小型水库的安全运行。

（3）严格资金管理，维修养护经费要做到专款专用，严禁挪作他用。

（4）洪水等重大险情造成的工程修复及工程抢险费用、水利工程更新改造费用及其它专项费用另行申报和核定。

## 管理制度

（1）小型水库管理单位均应根据自身工程管理内容和特点，建立具有针对性和可操作性的运行管理制度，并定期修订与完善。

（2）小型水库运行管理制度主要包括：巡视检查、安全监测、调度运行、操作运行、维修养护、防汛物资管理、应急抢险及报告、岗位责任制、防汛值班、大事记、档案管理等。各项制度编制内容见附件3。

## 注册登记

（1）小型水库管理单位均应按照《水库大坝注册登记办法》要求，向县级及以上水库大坝主管部门或指定注册登记机构申报登记。水库大坝注册登记的数据和情况应实事求是、真实准确，不得弄虚作假。

（2）已注册登记的大坝完成扩建、改建的；或经批准升、降级的；或大坝隶属关系发生变化的，管理单位应在之后3个月内，向原登记注册机构申请变更登记。

（3）小型水库原有功能萎缩或丧失的，或病险严重且除险加固经济上不合理、技术上不可行，经报废论证获批的，管理单位应在之后3个月内，向原登记注册机构申请注销登记。报废后的水库应落实安全行洪措施，不得再蓄水运行。

（4）注册登记机构有权对大坝管理单位的登记事项进行检查，并每隔5年对大坝管理单位的登记事项普遍复查一次。

## 确权划界

    - 管理范围与保护范围划界

（1）管理单位应参照《广东省水利工程管理条例》划定小型水库管理和保护范围，并由水库主管部门统一报县级以上人民政府审批。

（2）按照先易后难的原则，先划定管理与保护范围，后确定管理范围内土地使用权属。具备条件的可同步划界确权，土地权属有争议的可先划界。

（3）小型水库管理范围划定标准为：

1）工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边，小（1）型水库20~30m，主、副坝下游坝脚线外20~30m；小（2）型水库10~20m，主、副坝下游坝脚线外10~20m。

2）库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。

（4）小型水库保护范围划定标准为：

1）工程区：主体建筑物管理范围边界外延不少于50m。

2）库区：库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。

    - 管理范围与保护范围管护

（1）管理单位应对水库管理范围边界设立界桩，在保护范围边界应设相应标记。

（2）界桩布设间距宜为100m。管理范围边界的拐点和县级行政区域边界，工程交叉处或近村镇处等复杂段应加密布设，间距宜为20m～50m。

（3）作为饮用水源的供水水库宜采用铁丝网、围栏等方式对库区管理范围进行围闭。

（4）管理单位应加强水库管理与保护范围监管，定期巡查，发现存在从事危及工程安全及污染水质的爆破、打井、采石、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排放污染物等活动时，应及时制止，并上报主管部门。

## 管理设施

（1）小型水库均应设置满足防汛值班、设施存放等要求的管理用房。管理用房应在大坝附近并符合当地城市永久性建筑标准。管理用房面积应能满足水库管理单位日常工作的需要，小（1）型水库建筑面积一般不小于30m2，小（2）型水库一般不小于20m2。管理用房外观应保持整洁，主体结构完好，内部环境卫生清洁，无抹灰脱落、渗漏水、开裂等现象。

（2）小（1）型水库和坝高超过15m的小（2）型水库应具备两种以上有效通讯手段，其他小（2）型水库应具备一种以上有效通讯手段。通讯手段包括固定电话、移动电话、网络通讯以及卫星电话等方式。对外通讯应与水库主管部门、防汛指挥机构等相关部门保持顺畅联接。

（3）水库对外交通应充分利用已有的外部交通道路条件，与就近的城镇连接，路面应平整、通畅，宽度不宜小于3.5m，防汛道路应到达坝顶或坝脚，满足日常运行管理和防汛抢险车辆通行的需要。

（4）小型水库均应配备必要的水雨情预警预报、安全监测及巡视检查等设备设施，相关要求见信息化管理章节。

## 标识标牌

（1）小型水库管理区域内应结合工程规模、结构型式、工程环境及管理需要，设置必要的标识标牌，包含公告类、警示类、指引类、制度类。各类标识标牌设置要求见附件4。

（2）标识标牌内容应准确、清晰、简洁，文字字体一般采用标准黑体（简体），行距应与标识标牌尺寸协调。标识标牌出现倾斜、破损、变形、变色、字迹不清、老化脱落等，应及时维护更换，保持标识标牌完整、可视。

- 运行管理

## 巡视检查

（1）巡查分类

1）巡视检查分为日常检查、定期检查和特别检查。

2）日常检查。汛期每天不少于1次。非汛期每周不少于2次，间隔不少于3天。水库受强降雨影响、库水位超过汛限水位或当地启动防汛防台风应急响应时，巡查人员应24小时现场值守。

3）定期检查。每年汛前，防汛行政责任人组织防汛大检查。汛中、汛后，水库管理单位各组织至少1次全面检查。

4）特别检查。在库区或坝址附近发生地震、遭遇大洪水、库水位骤变、高水位、冰冻灾害、水库放空以及其他影响大坝安全运行的特殊情况时，立即开展检查。

（2）巡查路线

1）巡查路线应在工程巡视检查制度中明确规定。

2）检查坝顶、坝坡和岸坡。按已设定巡查路线检查，同时注意观察坝前水面和坝后水位情况。

3）巡查路线可参考：输水涵管进口—坝前水质水情—迎水坡（从左至右）—坝顶（从右至左）—背水坡一级马道（从左至右）—背水坡二级马道（从右至左）—坝后反滤体（集渗沟）—输水涵管出口—溢洪道—近坝岸坡—其他管理和保护范围。

（3）巡查项目

小型水库巡查项目可参照《广东省水利工程巡查细则》执行。检查范围包括坝体、坝基、坝区、输泄水洞（管）、溢洪道、工程结合部、闸门及金属结构、白蚁危害、监测设施、工程管理和保护范围、水体水质、库内漂浮物以及近坝岸坡。

（4）巡查记录及上报

1）巡查人员应使用省级开发的或能与省级平台互联互通的巡查软件实施巡查，现场不具备上网条件的，可采用纸质或APP离线记录，巡查结束后，应及时将巡查记录上传，巡查记录表见附件5。

2）巡查人员发现险情时应立即向管理单位负责人和技术责任人报告。

3）管理单位应定期对原始巡查记录加以整编和分析，有条件的管理单位，可委托第三方专业机构对资料进行整编分析。发现异常情况应及时上报，派专人到现场核查，并做好应急处置准备。

## 维修养护

    - 水工建筑物

- 水工建筑物线直面平，结构完整、运行正常，无裂缝、破损、缺失、滑坡、孔洞、渗水、冲刷等缺陷或动植物危害，无积水、杂草、杂物等现象。

- 土石坝坝坡无大型灌木、荆棘、乔木等植物，大坝管理范围内无违章建构筑物。

- 溢洪道无行水障碍物，无人为加高溢洪道底坎高程现象。

- 坝面出现的坑洼、雨淋沟、坑凹或混凝土表面存在剥蚀、冲刷、风化或局部裂缝等明显影响外观的缺陷，应在1周内修复或在2个月内集中修复。若缺陷可能危及大坝安全的，应立即修复，及时消除安全隐患。

- 坝坡草皮的草生长高度控制在20cm以下，每季度应至少割草并清理杂草1次。

- 溢洪道、排水沟（管）的淤泥、杂物，应在3天内完成清理；排水孔发生堵塞现象的，应在1周内完成处理。

- 集水井、廊道发现杂物的，应在2天内完成清理或每周集中清理。

- 边坡与岸坡应保持整体稳定、防护有效，无岩土体松动、掉块、坍塌等现象。

- 发现库面存在漂浮物时，应及时清理。

    - 金属结构和机电设备

- 金属结构和机电设备防腐及时、保洁到位，润滑良好、启闭灵活，使用正常、运行安全。

- 闸门每年维修保养不少于1次，保养时应清除表面水生物、泥砂、污垢等杂物，对闸门表面掉漆部位涂防锈漆，给运转部位加注润滑油。

- 启闭机每年维修保养不少于1次，螺杆、钢丝绳每年涂润滑油脂不少于2次。保养时应对启闭机表面清洁，涂防锈漆保护，保持联接件紧固，无松动现象；保持承重螺母或螺栓无裂纹、磨损现象；保持限位装置固定，无松动现象。

- 闸门门体、门槽、行走支承一般每3年~5年防腐处理1次。

- 止水设施根据需要进行更换，一般每3年~5年更换1次。

- 钢丝绳应定期维护，一般每5年~10年更换1次，发现断丝应及时更换。

- 其他构件、设备部件受损的应及时更换。

    - 其他建筑物及设施设备

- 管理设施应能保持功能正常，标牌醒目、清晰完整，防汛道路平整，交通安全通畅，环境整洁。

- 管理用房及启闭机室干净整洁，无抹灰脱落、杂物堆积、渗漏水、电线杂乱等现象。

- 监测设施应保持外观完好，能正常使用，精度满足规范要求，不满足要求时应及时修复或更换。

## 调度运用

    - 调度运用方案

（1）管理单位要根据水库自身实际情况，按照“兴利服从防洪、电调服从水调、汛期非汛期并重”的原则，组织编制水库调度运用方案或调度规程，并按照隶属关系报上级主管部门审批。

（2）因水库工程情况或设计洪水、径流量、库容、泄洪能力、下游河道安全泄量等基本数据发生重大变化，需要改变水库设计调度运用指标时，须及时修订调度运用方案并重新报批。

    - 年度调度运用计划

（1）管理单位应根据水库调度运用方案或调度规程编制年度调度运用计划，报上级主管部门审批。

（2）管理单位应根据批准的年度调度运用计划或按照有防洪调度权限单位下达的指令进行水库的调度运用。

    - 蓄水管理

- 新建或除险加固水库初次蓄水的，应完成蓄水验收并编制初期蓄水方案，经批准后实施。

- 水库初期蓄水期应加密巡查和监测的频次，突出穿（跨）坝建筑物、软硬结合部、溢洪道、大坝前后坡面、坝坡脚、启闭设备等关键部位的巡查，并做好监测和巡查记录，进行必要的资料分析。

- 水库主管部门和管理单位应加强初期蓄水期的安全值守工作，对高水位等重要蓄水时段应实行24小时不间断值守。

- 任何单位和个人不得采取抬高溢洪道底坎高程等措施超标准蓄水。水库管理单位不得擅自在批准的控制水位以上蓄水运行，严禁超设计标准蓄水。

## 操作运行

（1）管理单位应根据工程实际，制定闸门（阀门）、启闭机及其他机电设备操作规程，并上墙明示。

（2）管理人员应严格按照已制定的操作规程及操作指令操作闸门、启闭设备。

（3）有闸门控制的水库，放水前应按照批准的放水预警方案向下游影响区域发出警报。

（4）闸门操作应由专人按已制定的操作步骤进行操作，并做好操作记录。现地操作时宜有2人及以上进行，1人负责操作，另外1人负责指挥和监视。

（5）闸门启闭前，应对启闭设备、闸门位置、仪表、电源、动力、上下游水位、流量及流态以及有无人员、船只、漂浮物或其他影响行水的障碍物等进行检查。

（6）隧洞或涵管在输水期间，要经常注意观察和倾听洞内有无异样响声，尽量避免在明满流交替情况下工作。

（7）在操作运行过程中发生异常现象应立即停止作业程序，细心检查，找出原因，处理好以后方可继续操作。

## 白蚁防治

- 白蚁防治遵循“安全环保、防治结合、综合治理、持续防控”的原则。管理单位每年要制定白蚁防治计划，管理人员负责白蚁蚁害巡查和预防，发现存在明显蚁害安全隐患时，可委托专业白蚁防治公司进行处理。

- 白蚁蚁害检查时应对水库大坝各部位及邻近大坝的蚁源区进行全面的检查，每年至少进行2次全面检查，检查时间一般为4~6月和9月下旬~11月下旬。

- 白蚁蚁害检查时应特别观察坝体湿坡、散浸、漏水、跌窝等现象，对白蚁活动留下的痕迹或真菌指示物等应做好记录，并设置明显标记或标志。

- 检查结束后，应对白蚁及其他动物危害进行全面分析，初步评估危害程度及后果，有针对性地制定防治方案。

- 管理单位应及时清除坝坡、两岸山坡及蚁源区白蚁喜食的物料，消除白蚁繁殖条件；并在白蚁分飞期（4~6月）减少坝区灯光。

- 白蚁蚁害治理可参照《广东省水利厅关于水利工程白蚁防治的管理办法》执行。

## 档案管理

（1）管理单位应建立档案管理制度，配置档案管理的场所或档案柜。应逐步实现档案数字化、信息化管理。

（2）档案内容主要包括水库建设阶段的各项资料、安全鉴定和除险加固资料、运行管理各项制度和记录资料、安全责任人履职情况、隐患排查治理台账、防汛抢险等资料。

（3）管理单位应每年对运行管理资料进行整理汇编，分类装订成册，及时归档。

- 安全管理

## 安全责任制

（1）建立以地方人民政府行政首长负责制为核心的大坝安全责任制。每年年初，水库主管部门应明确大坝安全政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人“三级责任人”名单，并在相关媒体公示。

（2）防汛抗旱工作实行以行政首长负责制为核心的责任制。每年汛前，各个小型水库应明确行政责任人、技术责任人、巡查责任人“三个责任人”名单，技术责任人应具备水利相关专业知识能力，一般由乡镇水利站（所）技术人员或县级水利局技术人员担任。同时行政、技术、巡查责任人应在大坝明显位置设立公告牌公示。

（3）管理单位应建立安全生产责任制度，成立以管理单位主要领导为第一责任人的安全生产领导小组，明确安全生产专（兼）职人员，每年年初各级安全生产责任人之间应签订安全生产责任书。安全生产专（兼）职人员应负责水库日常安全生产、水库涵养区森林防火、工程区防恐等职责。管理单位应及时更新完善相关安全生产设施和条件，备足劳保用品，确保人员和设备作业安全。

## 安全鉴定

（1）水库大坝实行定期安全鉴定制度。水库竣工验收或下闸蓄水运行5年内应进行首次大坝安全鉴定，以后应每隔6~10年进行一次；遭遇特大洪水、强烈地震、重大工程事故或出现影响安全的异常现象后，应及时组织专门的安全鉴定。

（2）水库主管部门负责组织开展大坝安全鉴定，水库管理单位承担具体工作。

（3）大坝鉴定为二、三类坝的，水库管理单位或主管部门应及时组织开展大修或除险加固工作，限期消除安全隐患。

（4）大坝鉴定为二、三类坝的，在实施除险加固前，管理单位应加强巡视检查与监测，及时修订水库安全应急预案，制定保坝措施和安全度汛措施，并限制蓄水，必要时放空运行。

## 安全生产风险管控和隐患排查治理

（1）管理单位应建立完善安全生产风险分级管控制度，每年至少开展1次安全生产风险评估研判，标明水库主要安全风险名称、等级、所在部位、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

（2）管理单位应制定安全生产隐患排查治理工作制度、台账和治理方案，对一般事故隐患，应当及时采取措施予以消除，对重大事故隐患应按有关规定实施挂牌督办，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理。

## 应急预案

（1）管理单位或其主管部门应组织编制水库大坝安全管理应急预案或防汛抢险应急预案，并按照权责对等原则，由水库大坝安全政府责任人所在同级人民政府或由其委托防汛指挥机构批准或发布，并报上一级人民政府水行政主管部门和防汛指挥机构备案。

（2）预案编制应贯彻“以人为本、分级负责、预防为主、便于操作、协调一致、动态管理”的原则。

（3）预案应明确应急指挥机构相关人员的职责、联系方式和对应联系对象，明确抢险队伍的组成、任务、所需设备以及负责人及其联系方式。

（4）每年汛前对应急预案进行宣传、培训和演练，并作好相关记录。

（5）应根据情况变化，及时对应急预案进行修订和报批，修订预案应送达所有发放对象，并同时废止旧版本。

## 防汛备汛

    - 汛限水位

（1）每座小型水库均应根据工程实际设置汛限水位，并逐级上报各级水利部门备案。水库主管部门或管理单位对设计洪水、工程状况等发生变化需要调整汛限水位的水库，经研究论证提出汛限水位调整意见，报有审批权限单位批准；汛限水位有调整的，应于调整后1个月内上报有管辖权的监督管理单位。

（2）小型水库在汛期应严格控制库水位运行，科学调度，严禁擅自超汛限水位运行。

（3）每座小型水库均应做好汛限水位标识，可采用涂红色的不锈钢条、PVC板条等材料（宽度不小于10cm），并安装在大坝迎水坡或水位桩尺对应汛限水位的位置，且应在监控设备可以识别的范围内。

    - 防汛物资

（1）管理单位应储备必要的防汛物资，防汛物资种类、数量应符合相关规定，防汛物资储备可参考附件6。

（2）采用委托代储的，应与代储单位（个人）签订代储协议，并应明确防汛物资调运等内容。

（3）防汛物资应摆放整齐、堆砌平整，并在周边设置标识标牌。

（4）管理单位应建立物资出入库管理台账，明确各类物资的规格（品种）、数量及质保期。对不符合要求的防汛物资应及时清理并更新。

    - 备用电源

- 采用电力控制闸门启闭的水库应配置柴油发电机等备用电源，功率应满足闸门启闭、应急照明等需要。

- 备用电源宜靠近启闭设备，备用燃料充足、蓄电池供电可靠。

- 备用电源应每月试运行不少于1次，汛前、汛后各带负荷试运行1次，并做好试运行记录。

    - 险情报告

水库管理人员发现突发险情时，应立即向水库主管部门报告，水库主管部门应在1小时内向上级水行政主管部门报告。情况紧急时，可越级上报。险情报告单见附件7。

- 信息化管理

## 信息化平台建设使用

（1）推进水利信息化与标准化融合，各地可直接使用省级开发建设的水利工程运行管理平台，也可自行开发。对于已建设或正在建设的运行管理平台，应与省级平台无缝对接，实现全省水库协同管理、动态监管。

（2）水利工程运行管理平台应覆盖水库运行管理的全流程，具有基础数据录入、巡查作业跟踪、记录上传、信息汇总、技术诊断、预警报警等功能，达到各流程、各环节及关键点全过程标准化管理。

（3）水库管理人员均应使用省级开发的或能与省级平台互联互通的巡查软件，开展巡视检查、巡查记录上传、异常情况上报、指令传达等日常管理活动。

（4）各级水行政主管部门、水库管理单位可通过水利工程运行管理平台及巡查软件，实时掌握“三个责任人”和“三个重点环节”落实情况，查看工程实时信息和巡查人员的履职情况，充分发挥信息化平台可追溯功能。

## 智能感知系统建设

（1）小（1）型水库和坝高15m及以上的小（2）型水库智能感知必设项目主要为库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像）、渗流量，简称“四要素”。

坝高小于15m的小（2）型水库智能感知必设项目主要为库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像），简称“三要素”。

（2）库水位、降雨量和坝体外观（视频或图像）可集中于“一杆式装置”，一般安装在坝顶靠上游侧，实现数据实时感知、自动传输。“一杆式装置”示意图见附件8。

（3）渗流量感知原则上应采用自动化监测，可通过线缆集成于“一杆式装置”。

（4）智能感知数据均应接入“广东水利云”和省级开发建设的水利工程运行管理平台。具体接入方式见附件9。

（5）管理单位应定期对感知数据进行分析，发现异常变化时，应组织专业技术人员或委托有资质单位查明原因，及时采取有效应对措施。

## 数字水库建设

（1）充分利用现代信息技术，逐步建立数字水库，为日常运行管理和应急抢险提供大数据支撑。

（2）管理单位应将主要工程特征数据（坝型、坝高、坝长、溢洪道堰顶高程、校核水位、设计水位、正常水位、死水位、库容曲线、泄流能力曲线和发电装机容量等）录入工程基础数据库。

（3）管理单位应结合水库大坝定期安全鉴定等工作，将工程地质勘察资料、关键图纸、地形测量等资料文档电子化（PDF、图片等），并导入工程基础数据库。

- 标准化达标

（1）广东省小型水库均应按照本指引要求开展标准化达标，同时按附件10的要求进行评审验收。

（2）标准化达标评审实行百分制，评审满分为100分。小型水库运行管理标准化达标结果分为四级，依据评审得分确定，具体标准为：

1）一级：总得分90分以上（含），且各类得分均不低于该类总分的85%；

2）二级：总得分80分以上（含），且各类得分均不低于该类总分的75%；

3）三级：总得分70分以上（含），且各类得分均不低于该类总分的65%；

4）四级：不达标，总得分70分以下，或任何一类得分低于应得分的60%。

（3）对运行管理三级单位，应加强日常运行管理，并限期提升到二级或以上；对运行管理四级单位，按照有关规定建议采取限制运用、放空水库等措施确保工程安全。

- 主要依据的法律法规

1、中华人民共和国防洪法

2、中华人民共和国抗旱条例

3、水库大坝安全管理条例

4、广东省水利工程管理条例

5、水库大坝注册登记办法

6、水利工程管理考核办法

7、水库大坝安全鉴定办法

8、水利工程维修养护定额标准（试点）

9、《综合利用水库调度通则》（水管〔1993〕61号）

10、《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发〔2002〕45号）

11、《水利部关于加强水库安全管理工作的通知》（水建管[2006]131号）

12、《小型水库安全管理办法》（水安监〔2010〕200号）

13、《水利部关于进一步明确和落实小型水库管理主要职责及运行管理人员基本要求的通知》（水建管〔2013〕311号）

14、《水利部关于进一步加强水库大坝安全管理的意见》（水建管〔2018〕63号）

15、《水利部办公厅关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》（办建管〔2018〕71号）

16、《关于深化小型水利工程管理体制改革的实施方案》（粤水建管〔2014〕69号）

17、广东省水库大坝安全管理实施细则

18、广东省水利工程巡查细则

19、广东省河湖及水利工程界桩、标示牌技术标准

20、广东省水利厅关于水利工程白蚁防治的管理办法

21、SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

22、SL 706 水库调度规程编制导则

23、SL/Z 720 水库大坝安全管理应急预案编制导则

24、SL 106 水库工程管理设计规范

25、SL 210 土石坝养护修理规程

26、SL 224 水库洪水调度考评规定

27、SL 230 混凝土坝养护修理规程

28、SL 258 水库大坝安全评价导则

29、SL 298 防汛物资储备定额编制规程

30、SL 551 土石坝安全监测技术规范

- 附件1：广东省小型水库管理人员岗位职责表

附表1 小型水库管理人员岗位职责表

| 序号 | 岗位类型 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查岗 | 开展工程的日常巡视检查 |  |
| 2 | 养护岗 | 开展工程日常除草、清杂、保洁、维养 |  |
| 3 | 操作岗 | 开展工程日常的闸门启闭、斜涵等蓄放水操作 | 其中闸门操作工、电工需持证上岗 |
| 4 | 监测岗 | 开展工程日常水雨情、工情观测 |  |
| 注：1、实行物业化管护的小型水库，物业化管理人员上岗前应按工种进行培训，具备相应能力后方可上岗，且上岗后也应定期培训。 2、其他未实行物业化管护的小型水库，管理人员应自行组织开展巡视检查、维修养护、操作运行、安全监测等工作。 |  |  |  |

- 附件2：广东省小型水库维修养护定额标准参考表

根据水利部、财政部制定的《水利工程维修养护定额标准》（试点）（2004年5月）表5.1、表5.3，在小型水库工程基本维修养护项目定额标准（坝长600m、坝高35m、2扇闸门）基础上，对土石坝、混凝土坝按不同坝长、坝高和溢洪道控制方式分类进行调整测算，得出不同规模的工程基本维修养护项目定额标准见附表2。

附表2 小型水库工程基本维修养护项目分类定额标准参考表

单位：元/座/年

| 坝型 | 开敞式溢洪道 |  |  |  | 闸门控制溢洪道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石坝 | 分类 | 坝高=30m | 坝高=20m | 坝高=10m | 分类 | 坝高=30m | 坝高=20m | 坝高=10m |
|  | 坝长=300 m | 91099 | 60733 | 30366 | 坝长=300 m | 108007 | 72005 | 36002 |
|  | 坝长=200 m | 60733 | 40489 | 20244 | 坝长=200 m | 72005 | 48003 | 24002 |
|  | 坝长=100 m | 30366 | 20244 | 10122 | 坝长=100 m | 36002 | 24002 | 12001 |
| 混凝土坝 | 分类 | 坝高=30m | 坝高=20m | 坝高=10m | 分类 | 坝高=30m | 坝高=20m | 坝高=10m |
|  | 坝长=300 m | 105741 | 70494 | 35247 | 坝长=300 m | 122649 | 81766 | 40883 |
|  | 坝长=200 m | 70494 | 46996 | 23498 | 坝长=200 m | 81766 | 54511 | 27255 |
|  | 坝长=100 m | 35247 | 23498 | 11749 | 坝长=100 m | 40883 | 27255 | 13628 |

注：1、其他坝高、坝长的工程基本维修养护定额可采用插值法计算。

2、各地可依据区域差异制定地方维修养护定额标准，但不得低于省级标准。

- 附件3：广东省小型水库制度分类及编制内容

附表3 小型水库制度分类及编制内容

| 序号 | 制度名称 | 编制内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查制度 | 明确工程检查的组织、线路、频次、内容、方法、记录、分析、处理、报告等要求。 |
| 2 | 安全监测制度 | 明确工程监测和水文观测的内容、时间、频次、方法、数据校核与处理、资料整编归档、异常分析报告，以及视频监视的时间、频次、信息报送、异常报告、资料保存备份等要求。 |
| 3 | 调度运行制度 | 明确洪水预报、水库调度、放水预警、调度实施、调度总结（洪水调度考评）、调度记录、信息报送等要求。 |
| 4 | 操作运行制度 | 明确各类金属结构与机电设备的运行规则、操作方式、工作准备、操作程序。 |
| 5 | 维修养护制度 | 明确日常维护项目的内容、方式、频次、质量标准、考核，以及专项维修项目实施的程序、检查、验收等要求。 |
| 6 | 防汛物资管理制度 | 明确防汛物资储备的种类、数量、分布以及储存、保管、更新、调运等要求。 |
| 7 | 应急抢险及报告制度 | 明确应急组织体系，运行机制，应急保障，险情报告，宣传、培训和演练的要求。 |
| 8 | 岗位责任制度 | 明确各水库运行管理岗位的岗位职责、上岗条件、工作考核、教育培训等。 |
| 9 | 防汛值班制度 | 明确汛期值班的人员安排、工作内容、信息传递、值班记录、交接班手续等要求，并满足暴雨台风期24小时值班规定。 |
| 10 | 大事记制度 | 重点记载水库逐年运行最高水位和泄量，运行中出现的异常情况，遭遇特大洪水、地震、异常干旱等极端事件，历次安全鉴定结论和加固改造情况，督查、稽查等情况。 |
| 11 | 档案管理制度 | 明确与运行管理有关的文书、科技、声像等各类档案资料的收集、分类、整编、归档、保存、借阅、归还、保密等要求。 |

注：巡视检查、操作运行、岗位责任、防汛值班、档案管理制度应上墙明示。

- 附件4：广东省小型水库标识标牌设置要求

附表4 标识标牌设置要求

| 标示牌类型 |  | 设置位置 | 标识牌设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告类 （5种） | 工程简介标牌 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 | 标识牌采用蓝底、白字，不锈钢、铝板、耐候钢板、铜板纸、仿木、花岗岩、混凝土等材质，尺寸不小于1200mm×800mm。 |
|  | 责任人标牌 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 |  |
|  | 水法规宣传牌 | 工程主要建筑物附近、各工程进出口醒目位置。 |  |
|  | 管护范围公示牌 | 工程区域及其管理范围或保护范围醒目位置。 | 按《广东省河湖及水利工程界桩、标示牌技术标准》要求 |
|  | 界桩 | 管理范围边界位置。 |  |
| 警示类（5种） | 深水警示牌 | 泄洪设施进、出口；库区可直达水面的通道口。 | 警示牌采用黄底、黑字，不锈钢、铝板、耐候钢板、铜板纸、仿木、混凝土等材质，尺寸不小于500mm×400mm。 |
|  | 坠落警示牌 | 溢洪道等临崖、临空部位。 |  |
|  | 滑坡警示牌 | 高陡边坡坡脚及可能的滑坡覆盖区域 |  |
|  | 警示标线 | 启闭设备、电气设备、重要仪器设备等周边。 | 户外用黄色警示标线，线宽100mm；室内用黑黄相间警示标线，宽50mm。 |
|  | 汛限水位标线 | 大坝迎水坡、水位桩尺等位置，摄像头可识别范围内 | 涂红色的不锈钢条或PVC板条，宽度不小于100mm |
| 指引类（3种） | 监测设施名称牌 | 监测设施、测点表面或周边醒目位置。 | 指示牌采用蓝底、白字，铜板纸、金属、仿木、塑料等材质，尺寸不小于300mm×150mm。 |
|  | 巡查工作线路指引牌 | 巡查、观测线路主要路径、节点醒目位置。 |  |
|  | 巡视检查平面布置示意图 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 | 标识牌采用蓝底、白字，铜板纸、金属、仿木、混凝土等材质，尺寸不小于1200mm×800mm。 |
| 制度类（5种） | 巡视检查 | 值班室、办公室、操作室墙上等醒目位置。 | 标识牌采用蓝底、白字，铜板纸、亚克力、PVC板等材质，尺寸不小于1200mm×600mm。 |
|  | 操作运行 |  |  |
|  | 岗位责任 |  |  |
|  | 防汛值班 |  |  |
|  | 档案管理 |  |  |

- 附件5：广东省小型水库巡视检查记录表

附表5 小型水库巡视检查记录表

日期：      年    月     日       库水位：          m          天气：_______

| 检查项目 | 检查内容 | 异常问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坝体 （坝顶，防浪墙，上、下游坝坡） | （1）近坝水面出现冒泡、漩涡 |  | 报警项 |
|  | （2）坝体滑坡 |  | 报警项 |
|  | （3）明显裂缝 |  | 报警项 |
|  | （4）异常凹陷或塌坑 |  | 报警项 |
|  | （5）牛皮胀（弹性土） |  | 报警项 |
|  | （6）坝体异常渗水 |  | 一般项 |
|  | （7）杂草丛生 |  | 一般项 |
|  | （8）白蚁迹象 |  | 一般项 |
|  | （9）蚁穴鼠洞 |  | 一般项 |
|  | （10）坝体雨淋冲沟 |  | 一般项 |
|  | （11）近坝岸坡崩塌及滑坡等迹象 |  | 一般项 |
|  | (12)标识标牌严重破损或缺失 |  | 一般项 |
|  | （13）垃圾围坝 |  | 一般项 |
| 坝脚区 | （1）异常渗漏（喷水、浊水、管涌等） |  | 报警项 |
|  | （2）堆石反滤体完整性 |  | 一般项 |
|  | （3）堆石反滤体异常变形 |  | 一般项 |
|  | （4）排水沟堵塞 |  | 一般项 |
| 泄水设施（溢洪道等） | （1）进口障碍物(人为加高) |  | 报警项 |
|  | （2）闸门无法正常启闭 |  | 报警项 |
|  | （3）杂草杂物侵占泄洪通道 |  | 一般项 |
|  | （4）岸坡危岩崩坍 |  | 一般项 |
|  | （5）边墙异常变形 |  | 一般项 |
|  | （6）溢流面砼面板异常变形或严重破损 |  | 一般项 |
| 输水设施（涵管等） | （1）输水管出口与坝体接触部位有异常渗漏 |  | 报警项 |
|  | （2）进口附近水面冒泡、漩涡现象 |  | 报警项 |
|  | （3）出口异常出水 |  | 一般项 |
|  | （4）出口冲蚀 |  | 一般项 |
|  | （5）管身严重破损 |  | 一般项 |
|  | （6）启闭设施异常 |  | 一般项 |
| 其它 | （1）水体颜色异常 |  | 一般项 |
|  | （2）水体发臭 |  | 一般项 |
|  | （3）违规网箱养殖 |  | 一般项 |
|  | （4）库区倾倒垃圾 |  | 一般项 |
|  | （5）监测及观测设施异常 |  | 一般项 |
|  | （6）防汛抢险砂石料缺失 |  | 一般项 |
|  | （7）侵占水库管理范围活动 |  | 一般项 |
| 注：1、本表应使用省级开发的或能与省级平台互联互通的巡查软件直接录入。2、对于巡查发现的异常问题应拍照留存。3、巡查发现存在报警项的，应在1h内报告管理单位负责人和技术责任人。 |  |  |  |

巡查人员签名：                           负责人签名：

- 附件6：广东省小型水库防汛物资储备表

附表6 广东省小型水库防汛物资储备表

| 工程规模 | 抢险物料 |  |  |  |  |  | 救生器材 |  | 小型抢险机具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 (条) | 土工布(m2) | 砂石料(m3) | 块石(m3) | 铅丝(kg) | 桩木(m3) | 救生衣(件) | 抢险救生舟(艘) | 发电机组(kW) | 便携式工作灯(只) | 投光灯(只) | 电缆(m) |
| 小(1)型 | 4500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 1 | 50 | 1 | 10 | 10 | 1 | 150 |
| 小(2)型 | 1500 | 800 | 200 | 150 | 200 | 0.5 | 20 | * | 5 | 5 | 1 | 50 |
| 注1：块石和砂石料储备视水库大坝工程情况和抢险需要在总量范围内可以互相调整。 注2：上表所列为每座水库大坝防汛物资储备单项品种基数表。每座水库防汛物资储备单项品种储备数量=防汛物资储备单项品种基数×大坝安全状况调整系数×坝长调整系数×坝高调整系数。 注3：大坝安全状况调整系数。大坝安全类别为一类坝时，调整系数为1.0；大坝安全类别为二类坝时，调整系数为1.5；大坝安全类别为三类坝时，调整系数为2.5。 注4：坝长调整系数。坝长小于100m时，调整系数为0.7；坝长在100m~1000m之间时，调整系数为0.7~1.0；坝长在1000m~2000m之间时，调整系数为1.0~1.1；坝长大于2000m时，调整系数1.2。 注5：坝高调整系数。坝高小于15m时，调整系数为0.8；坝高在15m~30m之间时，调整系数为0.8~1.1；坝高在30m~50m之间时，调整系数为1.1~1.35；坝高大于50m时，调整系数1.5。 注6：有副坝时，副坝防汛物资储备单项品种基数取上表所列数值的1/2取值后单独计算。 *注7：每座小（2）型水库宜配备1艘抢险救生舟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件7：广东省小型水库险情报告单

附表7  广东省小型水库险情报告单

填报时间：             	  填报人：                 	签发：（公章)

| 水库名称 |  | 所在位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建成时间 |  | 总库容 |  |
| 大坝类型 |  | 最大坝高 |  |
| 坝顶高程 |  | 汛限水位 |  |
| 校核水位 |  | 当前水位 |  |
| 出险时间 |  | 出险位置 |  |
| 险情描述： 1、雨情、水情 2、水库溃坝对下游的影响范围、人口及重要基础设施情况 3、险情现状及发展趋势分析 4、抢险情况 1）抢险组织情况 抢险组织、指挥，受威胁地区群众转移情况等 2）抢险措施及方案 抢险物资、器材、人员情况，已采取的措施及抢险方案 5、下一步工作建议 |  |  |  |

- 附件8：广东省小型水库智能感知“一杆式装置”示意图

| 附图8-1 “一杆式装置”平面布置示意图 | 附图8-2 “一杆式装置”大样示意图 |
| --- | --- |

附图8-3 “一杆式装置”断面布置示意图

- 附件9：广东省小型水库运行管理信息化数据接入方式要求

一、省级平台

（一）系统访问

各市县可通过申请开通账号访问电脑版系统或手机APP。

水利工程运行管理平台网址：http://113.108.186.78:8000

| - 小型水库企业微信 | - 巡查软件APP |
| --- | --- |
| 推荐在通讯信号覆盖区使用 | 推荐在通讯信号覆盖差区域使用 |

二、自行开发平台与省级对接方式

地方自行开发建设的运行管理平台应将数据传输到省厅前置机接收服务器，采集接收软件对数据进行接收并入库；省厅前置机同时提供数据接口的方式，接入已在地方服务器接收的数据。

三、上报数据内容

小型水库日常管理上报信息化数据：

1、静态数据

1.1、基本信息：水库注册登记号、水库名称、水库位置、水库概况。

1.2、主要特征数据：坝型、坝高、坝长、溢洪道堰顶高程、校核水位、设计水位、正常水位、汛限水位、死水位、库容曲线、泄流能力曲线和发电装机容量等。

1.3、档案资料：工程地质勘察资料、关键图纸、地形测量等资料文档（PDF、图片等）。

2、动态数据

2.1、责任人信息、调度方案及应急预案。

2.2、监控监测数据：库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像）、渗流量。

2.3、巡查数据：巡查人员、巡查时间、巡查类型（日常、定期、特别）、巡查路线、巡查项目结果记录（包含异常情况图片）。

2.4、险情上报：险情部位、险情时间、险情描述、险情图片/视频/语音。

四、上报数据格式

报文格式上采用通用JSON格式文本信息；现场照片或文件类上报内容，使用HTTP文件流形式上报。

五、上报数据接口

数据接口采用基于HTTPS协议的REST接口。具体业务与省大坝安全技术管理中心联系（联系人：徐云乾，1598916****）

- 附件10：广东省小型水库安全运行管理标准化达标评审表

广东省小型水库安全运行管理标准化达标评审表

| 类别 | 项 目 |  | 评 审 内 容 | 标准分 | 赋分原则 | 评审方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（35分） | 1 | 责任主体与管理单位 | 明确责任主体。 明确管理单位。 落实管理职责。 | 3 | 1、未明确责任主体的，扣3分。 2、未明确管理单位的，扣2分。 3、管理单位职责不落实的，扣2分。 扣完为止 | 查当地公告栏、相关文件、批文 |
|  | 2 | 管理人员 | 每座小（1）型水库配备管理人员不少于2名，每座小（2）型水库配备管理人员不少于1名。管理人员年龄不大于60周岁，具有初中以上文化水平，身体健康，责任心强。每年至少接受1次上级主管部门组织的业务培训，并考核合格。 | 5 | 1、未配备管理人员的，扣5分。 2、管理人员人数不满足要求的，扣3分。 3、管理人员条件不满足要求的，扣2分。 4、未按规定接受培训的，扣2分。 扣完为止 | 查相关文件、合同、培训记录并抽查相关人员 |
|  | 3 | 管理经费 | 管理人员经费按时足额到位，且原则上不得低于当地政府颁布的最低工资标准。编制本工程年度日常维修养护经费预算，上报上级主管部门审批，且维修养护经费按时足额到位。 | 5 | 1、管理人员经费未落实的，扣4分。 2、管理人员经费未足额到位的，扣2分。 3、维修养护经费未落实的，扣3分。 4、维修养护经费未足额到位的，扣2分。 扣完为止 | 查相关文件、批文、询问管理人员 |
|  | 4 | 管理制度 | 根据工程实际编制各项规章制度。小型水库运行管理制度主要包括：巡视检查、安全监测、调度运行、操作运行、维修养护、防汛物资管理、应急抢险及报告、岗位责任制、防汛值班、大事记、档案管理等。 关键岗位制度在显著位置明示。 | 5 | 1、规章制度不健全，每缺1项扣1分。 2、关键岗位制度未上墙明示的，每缺1项扣1分。 扣完为止 | 查管理手册、资料及现场 |
|  | 5 | 注册登记 | 办理了水库大坝注册登记证书。 水库大坝注册登记的数据和情况应实事求是、真实准确，不得弄虚作假。 及时办理变更事项登记。 | 3 | 1、未办理注册登记证书的，扣3分。 2、注册登记信息与实际数据不吻合的，扣2分。 3、未及时办理变更事项登记的，扣1分。 扣完为止 | 查注册登记证书和设计、验收等资料 |
|  | 6 | 确权划界 | 按规定划定工程管理范围和保护范围，备齐划界资料，在当地公示。 | 4 | 1、未向县级以上人民政府报请划定管理范围和保护范围的，扣4分。 2、未全部完成划定管理范围的，扣3分。 3、未全部完成划定保护范围的，扣2分。 4、划界图纸资料不齐全的，扣2分。 扣完为止 | 查文件资料和图纸 |
|  | 7 | 管理设施 | “三个重点环节”之水雨情测报（通讯要求）： 小（1）型水库管理用房建筑面积一般不小于30m2，小（2）型水库一般不小于20m2。 小（1）型水库和坝高超过15m的小（2）型水库应具备两种以上有效通讯手段，其他小（2）型水库应具备一种以上有效通讯手段。 防汛道路路面应平整，宽度不应小于3.5m。 | 5 | 1、无管理用房的，扣2分。 2、管理用房面积不满足要求的，扣1分。 3、通讯手段不满足要求的，扣2分。 4、防汛道路不满足要求的，扣1分。 扣完为止 | 查文件资料和图纸及现场 |
|  | 8 | 标识标牌 | 在管理范围和保护范围内设置足够数量的界桩、界牌。 管理范围和保护范围内设置的公告类、警示类、指引类、制度类等各类标识标牌齐全，数量满足要求。 | 5 | 1、主要建筑物和库区范围内未设置界桩（牌）的，扣1分。 2、未设置工程简介公告牌的，扣1分。 3、未设置安全责任人公告牌的，扣1分。 4、未设置涉水安全警示牌的，扣1分。 5、未设置巡视检查指引类标牌的，扣1分。 6、监测及机电设施未设置标识牌的，扣1分。 7、标识牌存在明显破损、字迹不清的，每处扣1分。 8、标识牌设置位置不合理的，扣1分。 扣完为止 | 查看现场 |
| 运行管理（30分） | 9 | 巡视检查 | 按照规定的内容及频次进行巡视检查，并按照规定格式记录。 挡水建筑物若有渗漏、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患，应及时记录并上报；输、泄水建筑物若有淤积或行洪障碍的，应及时记录并上报；闸门启闭设施若有损伤、锈蚀、变形、漏水、启闭困难的，应及时记录并上报。 水库管理人员应使用省级开发的或能与省级平台互联互通的巡查软件实施巡查。 | 5 | 1、未使用巡查软件开展巡视检查或无记录的，扣5分。 2、巡视检查项目不齐全，每缺1项扣1分。 3、巡视检查频次不满足要求的，扣1分。 4、未按照规定格式记录的，记录简单、不清楚、不规范，并长时间未予纠正的，扣2分。 5、巡查记录不真实，扣2分。 6、检查人员未签名的，扣1分。 7、发现问题未及时上报、处理的，每1次扣2分。 扣完为止 | 查看记录本及现场 |
|  | 10 | 维修养护（工程形象面貌） | 挡水建筑物表面平整、美观，无明显病险隐患。 | 6 | 1、存在重大安全隐患的，“一票否决”。 2、坝顶、上下游坝坡表面凹凸不平的、有雨淋沟的，扣1分。 3、坝面草皮高度超过20cm的，扣1分。 4、排水体、排水沟、排水孔等有明显杂草、堵塞的，扣1分。 5、大坝有明显渗漏、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患的，每1处扣1分。 扣完为止 | 查看现场和记录 |
|  |  |  | 输、泄水建筑物结构完整，无明显病险隐患。其附属设施整洁、使用正常，无影响运行的缺陷或隐患。 | 6 | 1、溢洪道进口存在人为设置行洪障碍物的，“一票否决”。 2、混凝土或砌石结构有明显渗漏、裂缝、破损、剥蚀等病险隐患的，每1处扣1分。 3、坝下涵管有损伤、锈蚀、变形、漏水、开关困难的，每1处扣1分。 4、启闭房不整洁或有杂物，墙面、门窗破损的，每1处扣1分（若无启闭房，此项不扣分）。 扣完为止 |  |
|  |  |  | 按照有关规定组织开展维修养护工作。维修养护记录清晰、完整。 | 2 | 1、发现问题未及时开展维修养护工作，影响水库安全或效益正常发挥的，每1次扣2分。 2、发现问题未及时开展维修养护工作，但不影响水库安全或效益正常发挥的，每1次扣1分。 3、无维修养护记录的，扣1分。 扣完为止 |  |
|  | 11 | 调度运用 | “三个重点环节”之一： 编制水库调度运用方案或调度规程、年度运用计划，并按照隶属关系报上级主管部门审批。 不得擅自在批准的控制水位以上蓄水运行，严禁超设计标准蓄水。 每次调度运用记录清晰、完整。 | 3 | 1、未制定调度规程或方案的，扣2分。 2、未编制年度运用计划的，扣1分。 3、汛期不按调度指令执行的，扣3分。 4、存在超蓄现象的，每1次扣2分。 5、无调度运用记录的，扣1分。 扣完为止 | 查看文档资料、记录本 |
|  | 12 | 操作运行 | 制定闸门（阀门）、启闭机及其他机电设备操作规程，并上墙明示。 闸门操作应由专人按已制定的操作步骤进行操作，做好操作记录。 | 2 | 1、操作规程未上墙明示的，扣1分。 2、未按操作步骤进行操作的，扣1分。 3、无操作记录的，扣1分。 扣完为止 | 查看文档资料、相关记录及实操测试 |
|  | 13 | 白蚁防治 | 管理单位每年应制定白蚁防治计划。 对水库大坝各部位及邻近大坝的蚁源区进行全面的白蚁蚁害检查，做好记录，绘制白蚁活动痕迹分布图，标注白蚁活动位置和痕迹类型，并在白蚁活动的地方设置明显标记或标志。检查结束后，初步评估危害程度及后果，有针对性地制定防治方案。发现存在明显蚁害安全隐患时，可委托专业白蚁防治公司进行处理。 | 3 | 1、未制定白蚁防治计划的，扣2分。 2、现场存在明显白蚁蚁害现象的，扣3分。 3、无白蚁检查记录的，扣1分。 4、未保存白蚁防治相关资料的，扣1分。 扣完为止 | 查看现场 查看材料 |
|  | 14 | 档案管理 | 管理单位应设置档案管理场所或档案柜，并应建立档案管理制度，对工程在前期、实施、竣工验收及运行过程各阶段过程中形成的图纸、报告、图片、声像等不同形式记录载体进行立卷归档，有条件的应逐步实现档案电子化、数字化管理。 | 3 | 1、无任何档案资料的，扣3分。 2、无专门档案管理场所或档案柜的，扣1分。 3、档案资料杂乱、不完整的，扣2分。 扣完为止 | 现场查验 |
| 安全管理（20分） | 15 | 安全责任制 | 明确大坝安全政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人等“三级责任人”名单，并在相关媒体公示。 明确行政责任人、技术责任人、巡查责任人等“防汛三个责任人”名单。建立安全生产责任制度，明确安全生产专（兼）职人员。 | 5 | 1、未明确“三级责任人”名单的，“一票否决”。 2、未明确“防汛三个责任人”名单的，扣5分。 3、未明确安全生产专（兼）职人员，扣2分。 4、“三级责任人”未在媒体公示的，扣2分。 5、未在坝址附近公示安全责任人的，扣1分。 扣完为止 | 查看文件资料 |
|  | 16 | 安全鉴定 | 水库竣工验收或下闸蓄水运行5年内应进行首次大坝安全鉴定，以后应每隔6~10年进行一次。安全鉴定成果应经过水行政主管部门审定。 鉴定为二、三类坝的，在实施除险加固前，应制定保坝措施和安全度汛措施，并限制蓄水，必要时放空运行。 | 5 | 1、超过时限未进行首次安全鉴定的，扣4分。 2、超过时限未定期进行后续安全鉴定的，扣2分。 3、安全鉴定成果未经水行政主管部门审定的，扣2分。 4、鉴定为二、三类坝，未制定相关措施，并限制运用的，扣3分。 扣完为止 | 查安全鉴定报告、审定意见、相关文件资料 |
|  | 17 | 安全生产风险管控和隐患排查治理 | 应建立完善安全生产风险管控和隐患排查治理制度，每年至少开展1次安全生产风险评估研判；应制定安全生产隐患排查治理工作台账和治理方案。 | 4 | 1、未建立完善安全生产风险管控和隐患排查治理制度的，扣1分。 2、未开展安全生产风险评估研判的，扣2分。 3、未制定安全生产隐患排查治理工作台账和治理方案的，扣2分。 4、安全生产风险管控和隐患排查治理工作不够完善的，扣1分。 扣完为止 | 查看文件资料及相关记录 |
|  | 18 | 应急预案 | “三个重点环节”之一： 应编制水库大坝安全管理应急预案或防汛抢险应急预案，并报批。 应明确应急指挥机构相关人员的职责、联系方式和对应联系对象，明确抢险队伍的组成、任务、所需设备以及负责人及其联系方式。 每年汛前对应急预案进行宣传、培训和演练，并作好相关记录。适时对预案进行修订。 | 3 | 1、未编制大坝安全管理应急预案或防汛抢险应急预案并报批的，扣3分。 2、人员职责及抢险队伍不明确的，扣2分。 3、未进行宣传、培训和演练的，扣2分。 4、未及时对预案进行修订的，扣1分。 扣完为止 | 查看文件资料及相关记录 |
|  | 19 | 防汛备汛 | 应做好汛限水位标识。 应储备必要的防汛物资，防汛物资种类、数量应符合相关规定。 采用电力控制闸门启闭的水库应配置备用电源。 管理人员发现突发险情时，应立即向水库主管部门报告，水库主管部门应在1小时内向上级水行政主管部门报告。情况紧急时，可越级上报。 | 3 | 1、未做好汛限水位标识的，扣2分。 2、未按规定储备防汛物资的，扣2分。 3、防汛物资杂乱、数量不满足要求的，扣1分。 4、采用电力控制闸门启闭的水库未配置备用电源的，扣1分。 5、未按规定进行险情报告的，扣2分。 扣完为止 | 查看记录本及现场 |
| 信息化管理（15分） | 20 | 平台建设使用 | 各地可直接使用省级开发建设的水利工程运行管理平台，也可自行开发。 对于已建设或正在建设的运行管理平台，应与省级平台无缝对接，实现全省水库协同管理、动态监管。 | 4 | 1、当地未开发建设水库管理信息化平台，且未使用省级开发建设的水利工程运行管理平台的，扣4分。 2、各地自己定制开发的管理系统未接入省级平台的，扣2分。 扣完为止 | 查看现场及网络平台 |
|  | 21 | 智能感知系统建设 | “三个重点环节”之水雨情测报（观测设施）： 坝高小于15m的小（2）型水库设置库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像）“三要素”。 小（1）型水库和坝高大于15m的小（2）型水库增设渗流量为第四要素。 设施运行正常，并接入“广东水利云”或省级开发建设的水利工程运行管理平台。 | 6 | 1、未按规定设置库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像）、渗流量的，扣6分。 2、设施运行不正常，未接入“广东水利云”或省级开发建设的水利工程运行管理监管平台的，扣3分。 扣完为止 | 查看文件资料及现场 |
|  | 22 | 数字水库建设 | 管理单位应结合水库大坝定期安全鉴定等工作，将主要工程特征数据、工程地质勘察资料、关键图纸、地形测量等资料文档电子化（PDF、图片等），并导入工程基础数据库。 | 5 | 1、未将工程基础数据和资料电子化，并导入工程基础数据库的，扣5分。 2、电子化不完全的，扣2分。 扣完为止 | 查看文件资料及现场 |
| 加分项（5分） | 23 | 物业化管护 | 由物业公司、专业技术队伍参与工程管理和养护，统称为物业化管护。 | 5 | 工程日常管理和维修养护实行物业化管护的，奖励5分。 | 查看合同 查看支付记录 |
| 备注 | 发生安全生产重大责任事故的，实行“一票否决”，标准化达标评审直接认定不达标。 合理缺项计算公式为：合理缺项得分 = [合理缺项所在类得分/（该类总标准分 - 合理缺项标准分）] ×合理缺项标准分。 |  |  |  |  |  |