# **饶平县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第2季度）**

| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样****单位** | **检测****单位** | **检测****时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不达标指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄冈镇西门社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 | 饶平县疾控中心 | 饶平县疾控中心 | 2025年4月7-11日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标，包括含微生物指标、 毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，不合格水样5份,结果为1.上饶镇许坑村委会总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格；2.建饶镇黄村村委会总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度不合格；3.新塘镇下坝村村委会总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度不合格；4.东山镇红丰村委会总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格；5.樟溪镇军寮村委会总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度不合格。 | 1.上饶镇许坑村委会总大肠菌群17MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌7MPN/100mL（标准限值为不得检出）；2.建饶镇黄村村委会总大肠菌群9MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌5MPN/100mL（标准限值为不得检出）、浑浊度5.15NTU（标准限值为≤3NTU）；3.新塘镇下坝村委会总大肠菌群5MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌2MPN/100mL（标准限值为不得检出）、浑浊度4.46NTU（标准限值为≤3NTU）；4.东山镇红丰村委会总大肠菌群11MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌5MPN/100mL（标准限值为不得检出）。5.樟溪镇军寮村委会总大肠菌群11MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌5MPN/100mL（标准限值为不得检出）、浑浊度5.34NTU（标准限值为≤3NTU）。 | 浑浊度、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格时请及时咨询县疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 黄冈镇南门社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 3 | 黄冈镇下市社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 4 | 黄冈镇楚巷社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 5 | 黄冈镇石埕社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 6 | 黄冈镇联光社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 7 | 黄冈镇河南社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 8 | 黄冈镇红光社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 9 | 黄冈镇城北社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 10 | 黄冈镇上林社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 11 | 黄冈镇寨上社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 12 | 黄冈镇龙眼城社区居民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 13 | 黄冈镇仙春村民委员会 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 14 | \*汫洲镇汫洲中学（汫洲镇文明路） | 饶平粤海水务有限公司 |
| 15 | \*汫洲镇汫和贝壳市场（汫洲镇汫前路） | 饶平粤海水务有限公司 |
| 16 | \*海山镇海山边防派出所 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 17 | \*海山镇美宅金源学校西南20米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 18 | \*海山镇三中东北100米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 19 | \*海山镇省道222追光豹车品 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 20 | \*所城镇鸿优照明水暖 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 21 | \*所城镇正佳宜大药房 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 22 | \*所城镇派出所办证大厅 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 23 | \*饶平县人民法院所城人民法庭 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 24 | \*大埕镇东村贡天学校 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 25 | \*大埕镇上东村教师楼 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 26 | \*大埕镇田美中展能源加油站东南侧260米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 27 | \*大埕镇鸿程大道中国邮政（大埕支局） | 饶平粤海水务有限公司 |
| 28 | \*柘林镇柘中社区居民委员会东侧60米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 29 | \*柘林镇柘中社区居民委员会北侧250米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 30 | \*柘林镇内里石牌老粮所（大参林） | 饶平粤海水务有限公司 |
| 31 | \*柘林镇政府旁1号（中堤民宿） | 饶平粤海水务有限公司 |
| 32 | 上饶镇许坑村委会 | 上饶镇许坑村饮水工程 |
| 33 | \*上饶镇西片村委会 | 上饶镇西片村饮水工程 |
| 34 | 饶洋镇镇政府旁中生种植园 | 饶洋镇岩峰自来水厂 |
| 35 | \*饶洋镇赤棠村委会 | 饶洋镇岩峰自来水厂 |
| 36 | 新丰镇新卫路68号 | 新丰镇溁溪自来水厂 |
| 37 | \*新丰镇丰联丁坑下山 | 饶平县宜居自来水有限公司 |
| 38 | \*新丰镇溁溪自来水厂办公楼 | 饶平县宜居自来水有限公司 |
| 39 | 建饶镇锡坑村委会 | 建饶镇锡坑村饮水工程 |
| 40 | \*建饶镇黄村村委会 | 建饶镇黄村饮水工程 |
| 41 | 三饶镇城基北路1号 | 三饶镇自来水厂 |
| 42 | \*三饶镇南联村龙塘大道62号 | 三饶镇自来水厂 |
| 43 | 新塘镇下坝村委会 | 新塘镇下坝村饮水工程 |
| 44 | \*新塘镇东山村委会 | 新塘镇东山村饮水工程 |
| 45 | 汤溪镇麻寮村委会 | 汤溪镇麻寮村饮水工程 |
| 46 | \*汤溪镇上围村委会 | 汤溪镇上围村饮水工程 |
| 47 | 浮滨镇人民政府 | 浮滨镇桥头村饮水工程 |
| 48 | \*浮滨镇宫下村委会 | 浮滨镇宫下村饮水工程 |
| 49 | 东山镇红丰村委会 | 东山镇红丰村饮水工程 |
| 50 | \*东山镇长教村委会 | 东山镇长教村饮水工程 |
| 51 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇长彬村饮水工程 |
| 52 | \*新圩镇田中村委会 | 新圩镇田中村饮水工程 |
| 53 | 浮山镇人民政府 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 54 | \*浮山镇东官村委会 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 55 | \*浮山镇457乡道中100米 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 56 | \*浮山镇中兴路122号 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 57 | \*浮山镇伍联村委会 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 58 | \*浮山镇玉田村村委会 | 浮山镇玉田村饮水工程 |
| 59 | 联饶镇赤岭村委会 | 联饶镇赤岭村饮水工程 |
| 60 | \*联饶镇凤山楼村委会 | 联饶镇凤山楼村饮水工程 |
| 61 | 樟溪镇人民政府 | 樟溪镇烈火村饮水工程 |
| 62 | \*樟溪镇军寮村委会 | 樟溪镇军寮村饮水工程 |
| 63 | 钱东镇大陇村委会 | 钱东镇自来水厂 |
| 64 | \*钱东镇小东村钱东大道110号 | 钱东镇自来水厂 |
| 65 | \*钱东镇径中村委会 | 钱东镇径中村饮水工程 |
| 66 | 高堂镇水利所楼下食店 | 高堂镇玉泉自来水厂 |
| 67 | \*高堂镇高二村 | 高堂镇玉泉自来水厂 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。